## Tabelle1
[24 empty] | Vorgabe Lampenwartungsfaktor > | 0.85 | [6 empty] | Lichtausbeute | Lebensdauer | Temperatur- abhängigkeit | Farbwiedergabe | Regelbarkeit
[10 empty] | LLMF/ LSF | [10 empty] | Übersicht geeigneter Leuchtmittel bei Vorgabe Lampenwartungsfaktor = LLMF * LSF
LBS | Bezeichnung | Bauform | Lampen- leistung [W] | System- leistung [W] | Licht- strom [lm] | Bemessungs-lichtausbeute KVG [lm/W] | Lampenlicht- ausbeute [lm/W] | Systemlicht- ausbeute [lm/W] | EVG Effizienz [%] | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 48000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 48000
HST | Natriumdampf- Hochdrucklampe | Röhrenform (klar) | 50 | 56.9801 | 4200 | 81 | 84 | 73.71 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,98 | 0,89/ 0,98 | 0,87/ 0,97 | 0,86/ 0,97 | 0,84/ 0,96 | 0,83/ 0,95 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.882 | 0.8722 | 0.8439 | 0.8342 | 0.8064 | 0.7885 |  |  |  |  | ++ | ++ | ~ | - | o
|  |  | 70 | 77.9865 | 6600 | 93 | 94.2857 | 84.63 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,91/0,98 | 0,90/ 0,98 | 0,89/ 0,97 | 0,89/ 0,97 | 0,88/ 0,96 | 0,88/ 0,96 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.8918 | 0.882 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8448 | 0.8448
|  |  | 100 | 109.8901 | 10700 | 107 | 107 | 97.37 | 91 | 0,94/ 0,99 | 0,92/ 0,98 | 0,90/ 0,98 | 0,89/ 0,97 | 0,88/ 0,97 | 0,87/ 0,96 | 0,86/ 0,96 |  |  |  |  | 0.9306 | 0.9016 | 0.882 | 0.8633 | 0.8536 | 0.8352 | 0.8256
|  |  | 150 | 167.2241 | 17500 | 115 | 116.6667 | 104.65 | 91 | 0,98/ 0,99 | 0,97/ 0,99 | 0,96/0,98 | 0,95/ 0,98 | 0,94/ 0,97 | 0,94/ 0,96 | 0,94/ 0,96 |  |  |  |  | 0.9702 | 0.9603 | 0.9408 | 0.931 | 0.9118 | 0.9024 | 0.9024
HSE |  | Ellipsoidform (matt) | 50 | 57.0858 | 4000 | 77 | 80 | 70.07 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,98 | 0,88/ 0,98 | 0,86/ 0,97 | 0,84/ 0,96 | 0,83/ 0,95 | 0,79/ 0,85 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.882 | 0.8624 | 0.8342 | 0.8064 | 0.7885 | 0.6715
|  |  | 70 | 76.9231 | 6300 | 90 | 90 | 81.9 | 91 | 0,92/0,99 | 0,91/ 0,98 | 0,90/ 0,98 | 0,89/ 0,97 | 0,89/ 0,97 | 0,88/ 0,96 | 0,88/ 0,96 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.8918 | 0.882 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8448 | 0.8448
|  |  | 100 | 109.8901 | 10400 | 104 | 104 | 94.64 | 91 | 0,94/0,99 | 0,92/ 0,98 | 0,90/ 0,98 | 0,89/ 0,97 | 0,88/ 0,97 | 0,87/ 0,96 | 0,86/ 0,96 |  |  |  |  | 0.9306 | 0.9016 | 0.882 | 0.8633 | 0.8536 | 0.8352 | 0.8256
|  |  | 150 | 166.7975 | 17000 | 112 | 113.3333 | 101.92 | 91 | 0,98/ 0,99 | 0,97/ 0,99 | 0,96/ 0,98 | 0,95/ 0,98 | 0,94/ 0,97 | 0,94/ 0,96 | 0,94/ 0,96 |  |  |  |  | 0.9702 | 0.9603 | 0.9408 | 0.931 | 0.9118 | 0.9024 | 0.9024
HIT | Metalldampflampe | Röhrenform (klar) | 35 (*) | 42.7993 | 3700 | 95 | 105.7143 | 86.45 | 91 | 0,86/0,99 | 0,82/ 0,98 | 0,78/ 0,97 | 0,75/ 0,96 | 0,73/ 0,80 | [6 empty] | 0.8514 | 0.8036 | 0.7566 | 0.72 | 0.584 | [6 empty] | + | + | ~ | ++ | o
|  |  | 50 | 61.4981 | 6100 | 109 | 122 | 99.19 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,89/ 0,98 | 0,88/ 0,97 | 0,85/ 0,97 | 0,83/0,95 | 0,75/ 0,78 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.891 | 0.8722 | 0.8536 | 0.8245 | 0.7885 | 0.585
|  |  | 70 | 82.1608 | 8000 | 107 | 114.2857 | 97.37 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,89/ 0,98 | 0,88/ 0,97 | 0,85/ 0,97 | 0,83/0,95 | 0,75/ 0,78 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.891 | 0.8722 | 0.8536 | 0.8245 | 0.7885 | 0.585
|  |  | 100 | 109.8901 | 12000 | 120 | 120 | 109.2 | 91 | 0,94/0,99 | 0,92/0,99 | 0,90/0,98 | 0,89/0,97 | 0,85/0,97 | 0,84/0,95 | 0,75/0,78 |  |  |  |  | 0.9306 | 0.9108 | 0.882 | 0.8633 | 0.8245 | 0.798 | 0.585
|  |  | 150 | 162.4871 | 17300 | 117 | 115.3333 | 106.47 | 91 | 0,93/0,99 | 0,90/0,99 | 0,88/0,98 | 0,85/0,97 | 0,84/0,97 | 0,83/0,95 | 0,75/0,78 |  |  |  |  | 0.9207 | 0.891 | 0.8624 | 0.8245 | 0.8148 | 0.7885 | 0.585
HIE |  | Ellipsoidform (matt) | 35 | 44.4444 | 4200 | 105 | 120 | 94.5 | 90 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,89/ 0,98 | 0,88/0,97 | 0,85/ 0,97 | 0,83/ 0,95 | 0,75/ 0,78 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.891 | 0.8722 | 0.8536 | 0.8245 | 0.7885 | 0.585
|  |  | 50 | 61.4981 | 6100 | 109 | 122 | 99.19 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,89/ 0,98 | 0,88/0,97 | 0,85/ 0,97 | 0,83/ 0,95 | 0,75/ 0,78 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.891 | 0.8722 | 0.8536 | 0.8245 | 0.7885 | 0.585
|  |  | 70 | 81.1338 | 7900 | 107 | 112.8571 | 97.37 | 91 | 0,92/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,89/ 0,98 | 0,88/0,97 | 0,85/ 0,97 | 0,83/ 0,95 | 0,75/ 0,78 |  |  |  |  | 0.9108 | 0.891 | 0.8722 | 0.8536 | 0.8245 | 0.7885 | 0.585
HIT | Keramische Metallhalogen- dampflampen (Cosmopolis) | Röhrenform (klar) | 45 | 49.4505 | 4650 |  | 103.3333 | 94.0333 | 91 | 0,92/0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,89/ 0,99 | 0,87/ 0,99 | 0,86/ 0,97 | 0,84/ 0,90 | 0,82/ 0,63 |  |  | 0.9108 | 0.891 | 0.891 | 0.891 | 0.8811 | 0.8613 | 0.8342 | 0.756 | 0.5166
|  |  | 60 | 65.9341 | 7090 |  | 118.1667 | 107.5317 | 91 | 0,88/ 0,99 | 0,86/ 0,99 | 0,86/ 0,99 | 0,86/ 0,99 | 0,85/ 0,99 | 0,83/ 0,99 | 0,82/ 0,97 | 0,80/ 0,90 | 0,78/ 0,63 |  |  | 0.8712 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8415 | 0.8217 | 0.7954 | 0.72 | 0.4914
|  |  | 90 | 98.9011 | 10140 |  | 112.6667 | 102.5267 | 91 | 0,93/ 0,99 | 0,91/ 0,99 | 0,90/ 0,99 | 0,88/ 0,99 | 0,87/ 0,99 | 0,86/ 0,96 | 0,85/ 0,90 | 0,84/ 0,78 | 0,83/ 0,50 |  |  | 0.9207 | 0.9009 | 0.891 | 0.8712 | 0.8613 | 0.8256 | 0.765 | 0.6552 | 0.415
|  |  | 140 | 153.8462 | 16000 |  | 114.2857 | 104 | 91 | 0,96/ 0,99 | 0,96/ 0,99 | 0,95/ 0,99 | 0,93/ 0,99 | 0,88/ 0,97 | 0,85/ 0,90 | 0,81/ 0,74 | 0,78/ 0,50 |  |  |  | 0.9504 | 0.9504 | 0.9405 | 0.9207 | 0.8536 | 0.765 | 0.5994 | 0.39
TC-LEL | Kompaktleuchtstofflampe langlebig | Röhrenform (matt) | 18 | 19.5652 | 1200 |  | 66.6667 | 61.3333 | 92 |  | 0,90/0,99 | 0,88/0,99 | 0,86/0,99 | 0,84/0,99 | 0,81/0,99 | 0,80/0,99 | [5 empty] | 0.891 | 0.8712 | 0.8514 | 0.8316 | 0.8019 | 0.792 |  |  |  |  | o | + | ! | + | o
|  |  | 24 | 26.087 | 1800 |  | 75 | 69 | 92 |  | 0,90/0,99 | 0,88/0,99 | 0,86/0,99 | 0,84/0,99 | 0,81/0,99 | 0,80/0,99 | [5 empty] | 0.891 | 0.8712 | 0.8514 | 0.8316 | 0.8019 | 0.792
|  |  | 36 | 39.1304 | 2900 |  | 80.5556 | 74.1111 | 92 |  | 0,90/0,99 | 0,88/0,99 | 0,86/0,99 | 0,84/0,99 | 0,81/0,99 | 0,80/0,99 | [5 empty] | 0.891 | 0.8712 | 0.8514 | 0.8316 | 0.8019 | 0.792
| Kompaktleuchtstofflampe für Außeneinsatz | Röhrenform (matt) | 18 | 19.5652 | 1150 |  | 63.8889 | 58.7778 | 92 |  | 0,90/0,99 | 0,88/0,99 | 0,86/0,99 | 0,84/0,95 | 0,81/0,81 | 0,80/0,50 | [5 empty] | 0.891 | 0.8712 | 0.8514 | 0.798 | 0.6561 | 0.4 |  |  |  |  | o | o | ~ | + | o
|  |  | 24 | 26.087 | 1675 |  | 69.7917 | 64.2083 | 92 |  | 0,90/0,99 | 0,88/0,99 | 0,86/0,99 | 0,84/0,95 | 0,81/0,81 | 0,80/0,50 | [5 empty] | 0.891 | 0.8712 | 0.8514 | 0.798 | 0.6561 | 0.4
| Kompaktleuchtstofflampe spezial | Röhrenform (matt) | 18 | 19.5652 | 1200 |  | 66.6667 | 61.3333 | 92 | 0,98/ 1,00 | 0,97/ 1,00 |  | 0,94/ 1,00 | 0,92/ 1,00 | 0,90/ 1,00 | 0,90/ 1,00 |  | 0,90/0,99 | 0,90/0,97 | 0,90/0,90 | 0.98 | 0.97 |  | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 |  | 0.891 | 0.873 | 0.81 | o | ++ | ! | + | o
|  |  | 24 | 26.087 | 1800 |  | 75 | 69 | 92 | 0,98/ 1,00 | 0,97/ 1,00 |  | 0,94/ 1,00 | 0,92/ 1,00 | 0,90/ 1,00 | 0,90/ 1,00 |  | 0,90/0,99 | 0,90/0,97 | 0,90/0,90 | 0.98 | 0.97 |  | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 |  | 0.891 | 0.873 | 0.81
|  |  | 36 | 39.1304 | 2900 |  | 80.5556 | 74.1111 | 92 | 0,98/ 1,00 | 0,97/ 1,00 |  | 0,94/ 1,00 | 0,92/ 1,00 | 0,90/ 1,00 | 0,90/ 1,00 |  | 0,90/0,99 | 0,90/0,97 | 0,90/0,90 | 0.98 | 0.97 |  | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 |  | 0.891 | 0.873 | 0.81
Bezeichung | [9 empty] | LLMF/ LSF | [10 empty] | Übersicht geeigneter Leuchtmittel bei Vorgabe Lampenwartungsfaktor = LLMF * LSF
[10 empty] | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000
LED L80B10 bei 50.000 h | [9 empty] | 1,00/1,00 | 0,99/1,00 | 0,97/1,00 | 0,96/1,00 | 0,94/1,00 | 0,93/1,00 | 0,91/1,00 | 0,90/1,00 | 0,88/1,00 | 0,87/1,00 | 0,85/1,00 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | ++ | ++ | ! | + | ++
LED L70B10 bei 50.000 h | [9 empty] | 0,99/1,00 | 0,97/1,00 | 0,95/1,00 | 0,92/1,00 | 0,90/1,00 | 0,87/1,00 | 0,84/1,00 | 0,82/1,00 | 0,79/1,00 | 0,77/1,00 | 0,74/1,00 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.74
(*) Sockel G12
Note on Z1: Hier können Sie den relevanten Wartungsfaktor = LSF * LLMF > X individuell eingeben.
Note on V4: LSF * LLMF

## Tabelle2
|  |  |  | L80B10 |  | L80B50
0 | 50000 | 0 | 1 | 0.95 | 1 | 0.75
1 | 0.8 | 1000 | 0.996 | 0.948 | 0.997 | 0.748
|  | 2000 | 0.992 | 0.946 | 0.994 | 0.746
|  | 3000 | 0.988 | 0.944 | 0.991 | 0.744
|  | 4000 | 0.984 | 0.942 | 0.988 | 0.742
|  | 5000 | 0.98 | 0.94 | 0.985 | 0.74
|  | 6000 | 0.976 | 0.938 | 0.982 | 0.738
|  | 7000 | 0.972 | 0.936 | 0.979 | 0.736
|  | 8000 | 0.968 | 0.934 | 0.976 | 0.734
|  | 9000 | 0.964 | 0.932 | 0.973 | 0.732
|  | 10000 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.73
|  | 11000 | 0.956 | 0.928 | 0.967 | 0.728
|  | 12000 | 0.952 | 0.926 | 0.964 | 0.726
|  | 13000 | 0.948 | 0.924 | 0.961 | 0.724
|  | 14000 | 0.944 | 0.922 | 0.958 | 0.722
|  | 15000 | 0.94 | 0.92 | 0.955 | 0.72
|  | 16000 | 0.936 | 0.918 | 0.952 | 0.718
|  | 17000 | 0.932 | 0.916 | 0.949 | 0.716
|  | 18000 | 0.928 | 0.914 | 0.946 | 0.714
|  | 19000 | 0.924 | 0.912 | 0.943 | 0.712
|  | 20000 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.71
|  | 21000 | 0.916 | 0.908 | 0.937 | 0.708
|  | 22000 | 0.912 | 0.906 | 0.934 | 0.706
|  | 23000 | 0.908 | 0.904 | 0.931 | 0.704
|  | 24000 | 0.904 | 0.902 | 0.928 | 0.702
|  | 25000 | 0.9 | 0.9 | 0.925 | 0.7
|  | 26000 | 0.896 | 0.898 | 0.922 | 0.698
|  | 27000 | 0.892 | 0.896 | 0.919 | 0.696
|  | 28000 | 0.888 | 0.894 | 0.916 | 0.694
|  | 29000 | 0.884 | 0.892 | 0.913 | 0.692
|  | 30000 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.69
|  | 31000 | 0.876 | 0.888 | 0.907 | 0.688
|  | 32000 | 0.872 | 0.886 | 0.904 | 0.686
|  | 33000 | 0.868 | 0.884 | 0.901 | 0.684
|  | 34000 | 0.864 | 0.882 | 0.898 | 0.682
|  | 35000 | 0.86 | 0.88 | 0.895 | 0.68
|  | 36000 | 0.856 | 0.878 | 0.892 | 0.678
|  | 37000 | 0.852 | 0.876 | 0.889 | 0.676
|  | 38000 | 0.848 | 0.874 | 0.886 | 0.674
|  | 39000 | 0.844 | 0.872 | 0.883 | 0.672
|  | 40000 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.67
|  | 41000 | 0.836 | 0.868 | 0.877 | 0.668
|  | 42000 | 0.832 | 0.866 | 0.874 | 0.666
|  | 43000 | 0.828 | 0.864 | 0.871 | 0.664
|  | 44000 | 0.824 | 0.862 | 0.868 | 0.662
|  | 45000 | 0.82 | 0.86 | 0.865 | 0.66
|  | 46000 | 0.816 | 0.858 | 0.862 | 0.658
|  | 47000 | 0.812 | 0.856 | 0.859 | 0.656
|  | 48000 | 0.808 | 0.854 | 0.856 | 0.654
|  | 49000 | 0.804 | 0.852 | 0.853 | 0.652
|  | 50000 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.65

## Tabelle3
L70B10
0 | 50000 | 0 | 1 | 0.95 | 1
1 | 0.7 | 1000 | 0.994 | 0.947 | 0.996
|  | 2000 | 0.988 | 0.944 | 0.992
|  | 3000 | 0.982 | 0.941 | 0.988
|  | 4000 | 0.976 | 0.938 | 0.984
|  | 5000 | 0.97 | 0.935 | 0.98
|  | 6000 | 0.964 | 0.932 | 0.976
|  | 7000 | 0.958 | 0.929 | 0.972
|  | 8000 | 0.952 | 0.926 | 0.968
|  | 9000 | 0.946 | 0.923 | 0.964
|  | 10000 | 0.94 | 0.92 | 0.96
|  | 11000 | 0.934 | 0.917 | 0.956
|  | 12000 | 0.928 | 0.914 | 0.952
|  | 13000 | 0.922 | 0.911 | 0.948
|  | 14000 | 0.916 | 0.908 | 0.944
|  | 15000 | 0.91 | 0.905 | 0.94
|  | 16000 | 0.904 | 0.902 | 0.936
|  | 17000 | 0.898 | 0.899 | 0.932
|  | 18000 | 0.892 | 0.896 | 0.928
|  | 19000 | 0.886 | 0.893 | 0.924
|  | 20000 | 0.88 | 0.89 | 0.92
|  | 21000 | 0.874 | 0.887 | 0.916
|  | 22000 | 0.868 | 0.884 | 0.912
|  | 23000 | 0.862 | 0.881 | 0.908
|  | 24000 | 0.856 | 0.878 | 0.904
|  | 25000 | 0.85 | 0.875 | 0.9
|  | 26000 | 0.844 | 0.872 | 0.896
|  | 27000 | 0.838 | 0.869 | 0.892
|  | 28000 | 0.832 | 0.866 | 0.888
|  | 29000 | 0.826 | 0.863 | 0.884
|  | 30000 | 0.82 | 0.86 | 0.88
|  | 31000 | 0.814 | 0.857 | 0.876
|  | 32000 | 0.808 | 0.854 | 0.872
|  | 33000 | 0.802 | 0.851 | 0.868
|  | 34000 | 0.796 | 0.848 | 0.864
|  | 35000 | 0.79 | 0.845 | 0.86
|  | 36000 | 0.784 | 0.842 | 0.856
|  | 37000 | 0.778 | 0.839 | 0.852
|  | 38000 | 0.772 | 0.836 | 0.848
|  | 39000 | 0.766 | 0.833 | 0.844
|  | 40000 | 0.76 | 0.83 | 0.84
|  | 41000 | 0.754 | 0.827 | 0.836
|  | 42000 | 0.748 | 0.824 | 0.832
|  | 43000 | 0.742 | 0.821 | 0.828
|  | 44000 | 0.736 | 0.818 | 0.824
|  | 45000 | 0.73 | 0.815 | 0.82
|  | 46000 | 0.724 | 0.812 | 0.816
|  | 47000 | 0.718 | 0.809 | 0.812
|  | 48000 | 0.712 | 0.806 | 0.808
|  | 49000 | 0.706 | 0.803 | 0.804
|  | 50000 | 0.7 | 0.8 | 0.8